## Slide 1: Порядок регулировки отопления в доме (в течение ОЗП)

## Slide 2: Параметры качества ресурса отопления
Согласно Постановлению Правительства №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
Обеспечение нормативной температуры воздуха в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31 °C и ниже: в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах +22 °C);
допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C;
допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C;
снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

## Slide 3: Параметры качества ресурса отопления
Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).
Не является подтверждением:
Субъективное ощущение (холодно/жарко);
Замеры температуры воздуха около стен/окон;
Замеры температуры отопительных приборов;
Замеры неповеренным прибором;

## Slide 4: Причины сниженной температуры внутреннего воздуха
Разбалансировка внутридомовой системы отопления;
Зашлакованность внутридомовой системы;
Некорректная настройка автоматики отопления;
Некорректный подбор оборудования ИТП (зауженный диаметр сопла элеватора, некорректный подбор теплообменников или насосов отопления, некорректный подбор регуляторов отопления);
Отсутствие регулирующей арматуры на подводках к отопительным приборам;
Ухудшение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций (отсыревание стен, щели в окнах/дверях);
Разрегулировка внутриквартальных сетей;
Сниженная температура подаваемого теплоносителя;

## Slide 5: Причины завышенной температуры внутреннего воздуха
Разбалансировка внутридомовой системы отопления;
Отсутствие или некорректная настройка автоматики отопления;
Некорректный подбор оборудования ИТП (завышенный диаметр сопла элеватора, некорректный подбор насосов отопления);
Отсутствие регулирующей арматуры на подводках к отопительным приборам;
Несанкционированные перемычки;
Завышенная температура подаваемого теплоносителя;

## Slide 6: Мероприятия по наладке качества отопления
Качественная подготовка управляющей компанией жилого фонда к ОЗП – залог комфортной температуры в жилых помещениях
Контроль со стороны собственников действий УК
Текущий, капитальный ремонт системы отопления
Тепловая справочная служба: в Кирове - 744-901, в Кирово-Чепецке - 3-19-93

## Slide 7
Благодарю за внимание!